2024年12月南通电网调度信息披露

一、地方热电联产企业发电情况

| 厂站 | 上网电量万kWh |  | 利用小时 h |  | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |  |
| 南通美亚热电厂 | 2209 | 19919 | 483.4 | 4358.6 | 65.0% |
| 海门深泰热电厂 | 229 | 1986 | 322.5 | 2797.2 | 43.4% |
| 启东热电厂 | 786 | 8031 | 614.1 | 6274.2 | 82.5% |
| 鑫源热电厂 | 109 | 963 | 213.7 | 1888.2 | 28.7% |
| 观音山环保热电厂 | 727 | 8038 | 347.8 | 3845.9 | 46.8% |
| 如东协鑫环保热电 | 1018 | 9867 | 352.2 | 3414.2 | 47.3% |
| 海安华新热电 | 1062 | 10436 | 400.8 | 3938.1 | 53.9% |
| 如皋垃圾热电 | 1381 | 14081 | 498.6 | 5083.4 | 67.0% |
| 如东秸秆热电 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% |
| 启东天楹电厂 | 189 | 5349 | 92.6 | 2622.1 | 12.5% |
| 如东天楹电厂 | 7 | 5445 | 2.7 | 2062.5 | 0.4% |
| 联海生物电厂 | 58 | 1051 | 54.2 | 982.2 | 7.3% |
| 海安天楹电厂 | 737 | 7224 | 584.9 | 5733.3 | 78.6% |
| 洋口热电厂 | 3792 | 36156 | 646.0 | 6159.5 | 86.8% |
| 海安理昂电厂 | 543 | 5567 | 194.6 | 1995.3 | 26.2% |
| 光大生物质电厂 | 2039 | 20194 | 657.7 | 6514.2 | 88.4% |
| 如皋大唐电厂 | 711 | 7279 | 483.7 | 4951.7 | 65.0% |
| 常安电厂 | 2298 | 23870 | 584.7 | 6073.8 | 78.6% |
| 南通天楹电厂 | 500 | 10894 | 139.3 | 3034.5 | 19.3% |
| 富港热电 | 785 | 8639 | 360.1 | 3962.8 | 50.0% |
| 佳兴热电 | 440 | 17989 | 90.3 | 3693.8 | 12.1% |
| 金光能源热电 | 580 | 9194 | 400.0 | 6340.7 | 53.8% |

- 电源投运情况

| 序号 | 电源项目 | 主要投产设备、容量 | 投运时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迅镭华永光伏 | 5.99MW（分布式） | 12月3日 |
| 2 | 海季上龙光伏 | 4.592MW（分布式） | 12月4日 |
| 3 | 协维中意光伏 | 4.476MW（分布式） | 12月6日 |
| 4 | 宁光奥美丽光伏 | 4.975MW（分布式） | 12月6日 |
| 5 | 中天招商光伏 | 7.425MW（分布式） | 12月12日 |
| 6 | 邦全琪盛光伏 | 2.78MW（分布式） | 12月13日 |
| 7 | 乐能格润光伏 | 4.94MW（分布式） | 12月17日 |
| 8 | 华辛亨特光伏 | 3.875MW（分布式） | 12月19日 |
| 9 | 超皓金嘉光伏 | 4.348MW（分布式） | 12月19日 |
| 10 | 华能丰利光伏 | 57MW（统调） | 12月19日 |
| 11 | 清电威格光伏 | 7.152MW（分布式） | 12月24日 |
| 12 | 宁光水鑫光伏 | 3.685MW（分布式） | 12月26日 |
| 13 | 妙凡金旺光伏 | 3.392MW（分布式） | 12月27日 |
| 14 | 筑泰亿众光伏 | 1.98MW（分布式） | 12月28日 |
| 15 | 筑泰宏博光伏 | 3.472MW（分布式） | 12月30日 |
| 16 | 中协双能光伏 | 4.0MW（分布式） | 12月30日 |
| 17 | 二能智谷光伏 | 2.835MW（分布式） | 12月30日 |
| 18 | 邦风北辰北光伏 | 1.51MW（分布式） | 12月31日 |
| 19 | 华润双甸光伏 | 12.6MW（集中式） | 12月31日 |
| 20 | 锦业棉机光伏 | 4.7MW（分布式） | 12月31日 |
| 21 | 光电赫联光伏 | 5.976MW（分布式） | 12月31日 |
| 22 | 海门海太风电 | 1号风机 4.5MW | 12月31日 |
| 23 | 华尔晟吕四光伏 | 1.8MW（统调） | 12月31日 |

三、供电情况（MW，亿kWh，%）

|  | 2023年12月 | 2024年12月 | 增长率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南通地区统调电量 | 55.97 | 57.41 | 2.58 |
| 南通地区统调最高负荷 | 10366.06 | 9737.94 | -6.06 |
| 南通地区调度电量 | 60.31 | 62.02 | 2.84 |
| 南通地区调度最高负荷 | 10893.39 | 10260.29 | -5.81 |
| 峰谷差最大值 | 3650.06 | 3893.15 | 6.66 |
| 峰谷差最小值 | 1539.73 | 2022.49 | 31.35 |
| 峰谷差平均值 | 2454.39 | 3104.26 | 26.48 |
| 统调负荷率 | 87.24% | 86.11% | -1.3 |

- 四、供电主设备检修计划表：

| 编号 | 停役地点 | 停役设备名称 | 工作内容 | 开始 | 结束 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路 | 扶兆26K1线检修；扶兆26K2线检修 | 220kV 扶兆26K1线、扶兆26K2线同塔双回124塔至126塔配合国华工程穿越升高改造。 | 2024-12-1 | 2024-12-5 | 5 |
| 2 | 洋口变 | 220千伏付母线检修；220千伏付母线压变检修；220千伏旁路母线检修 | - 新增220kV出线间隔流变、出线刀闸、旁母刀闸、避雷器、压变等一次设备安装、调试、试验； - 母线引下线及设备间一次引下线制作，安装； - 线路零档线、光缆进所，引下线制作。 | 2024-12-2 | 2024-12-11 | 10 |
| 3 | 娄子港变 | 1号主变检修；1号主变701开关检修；1号主变2601开关检修 | 2601开关修理，一键顺控改造，主变断流阀拆除；主变及附属设备小修、预试，保护校验；701开关小修预试 | 2024-12-2 | 2024-12-3 | 2 |
| 4 | 娄子港变 | 2号主变检修；2号主变702开关检修；2号主变2602开关检修 | 2602开关修理，一键顺控改造，主变断流阀拆除；主变及附属设备小修、预试，保护校验；702开关小修预试 | 2024-12-4 | 2024-12-5 | 2 |
| 5 | 线路 | 三娄2668线检修；娄秀4H67线检修 | 线路测参 | 2024-12-4 | 2024-12-4 | 1 |
| 6 | 线路 | 三校4980线检修；三校26W3线检修 | 1、220千伏三官殿~娄子港变、220千伏张校变~娄子港变线路参数测试； 2、同杆线路三校4980线测参陪停。 | 2024-12-4 | 2024-12-4 | 1 |
| 7 | 三官殿变 | 三娄2668线检修 | 220kV三娄2668开关保护通道联调，放定值，间隔更名。 | 2024-12-5 | 2024-12-6 | 2 |
| 8 | 三官殿变 | 三校26W3线检修 | 三校26W3开关保护通道联调，放定值，间隔更名 | 2024-12-5 | 2024-12-6 | 2 |
| 9 | 洋口变 | 220千伏付母线检修；220千伏付母线压变检修；220千伏旁路母线检修；兰洋26K0线检修 | 1、220kV洋兰26K0线保护调整至新增间隔，原220kV洋兰26K0线新增加线路保护，二次屏柜组立、二次电缆、光缆敷设、熔接、接线、调试； 2、220kV洋兰26K03刀闸更换。 | 2024-12-6 | 2024-12-11 | 6 |
| 10 | 洋口变 | 220千伏付母线检修；220千伏付母线压变检修；220千伏旁路母线检修；洋凌2H79线检修 | 220kV洋凌2H793刀闸更换 | 2024-12-8 | 2024-12-11 | 4 |
| 11 | 三官殿变 | 通三4646线检修；通三4645线检修 | 通三4646开关间隔综自改造； 通三4645开关间隔综自改造； | 2024-12-8 | 2024-12-14 | 7 |
| 12 | 线路 | 通三4645线检修；通三4646线检修 | 北沿江铁路迁改： - 组立新#39、新#39.1、新#40铁塔。 - 展放220kV通三4645、4646线原#38-新#39-新#40-220kV通三4645、4646线原#41导地线。新#39、新#40平衡挂线。新#39、新#39.1、新#40附件安装。光缆开断熔接。 - 拆除220kV通三4645、4646线原#39、#40、#40.1 塔，拆除原#39-原#40 段导地线。 | 2024-12-9 | 2024-12-15 | 7 |
| 13 | 长泰变 | 1号主变检修；1号主变2601开关检修；2号主变702开关检修 | 1号主变小修、预试，防雨措施完善；主变有载吊芯；保护校验；2601、701开关小修预试 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2 |
| 14 | 洋口变 | 新增220kV间隔检修 | 新增220kV间隔测参，保护联调、改（放）定值 | 2024-12-12 | 2024-12-14 | 3 |
| 15 | 兰房变 | 兰洋26K0开关检修 | 保护联调、改定值 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2 |
| 16 | 线路 | 兰洋26K0线检修 | - 新建国华220kV线路40号连接至220kV兰洋26K0线63号塔； - 新建国华220kV线路39号连接至220kV 兰洋26K0线55号塔； - 拆除原220kV 兰洋26K0线56号至62号塔线路。 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 12 |
| 17 | 线路 | 洋凌2H79线检修 | 220kV 洋凌2H79线10号至11号塔配合国华工程穿越升高改造： | 2024-12-17 | 2024-12-20 | 4 |
| 18 | 东洲变 | 中洲26U4线检修 | 洲中26U4线保护更换 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 7 |
| 19 | 线路 | 中洲26U3线检修；中洲26U4线检修 | 基建工程：1、组立新建T34铁塔； 2、拆除220kV中洲26U4线、220kV中洲26U3线#008铁塔； 3、220kV中洲26U4线、220kV中洲26U3线#007~T34~#009导线紧线； - 展放T34（新建）~T33（新建）导地线； - T34（新建）跳线、附件安装； - 220kV中洲26U4线、220kV中洲26U3线#007~#009，OPGW光缆割接、联调。东洲变侧隐患治理：洲中26U3流变外观检查、洲中26U33刀闸防拒动治理、洲中26U3线防鸟挡板安装；洲中26U4流变外观检查、洲中26U43刀闸防拒动治理、洲中26U4线防鸟挡板安装 | 2024-12-17 | 2024-12-23 | 7 |
| 20 | 洋口变 | 220千伏付母线检修；220千伏正母线检修；220千伏付母线压变 检修；220千伏正母线压变检修；220kV第一套母差保护停用；220kV第二套母差保护停用 | - 新增220kV出线间隔开关、正母刀闸、副母刀闸等一次设备安装、调试、试验； - 母线引下线及设备间一次引下线制作，安装。 - 220kV母差保护回路验证，改定值 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 3 |
| 21 | 线路 | 环洋26W6线检修；环洋26W5线检修 | 1、220kV环洋26W6线线夹螺栓复紧，处理引流线夹发热（1号C相大号侧、14号C相小号侧、27号C相小号侧引流线夹发热）2、220kV环洋26W5线线夹螺栓复紧，处理引流线夹发热（8号塔B相大号侧引流线夹）。 | 2024-12-18 | 2024-12-20 | 3 |
| 22 | 兰房变 | 220千伏副母线检修；220千伏副母线压变检修 | 扩建架空间隔2回、预留主变间隔1回、电缆出线间隔2回，新老母线对接安装 | 2024-12-21 | 2024-12-24 | 4 |
| 23 | 东洲变 | 中洲26U3线检修 | 中洲26U4线测参陪停 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 |
| 24 | 东洲变 | 中洲26U4线检修 | 新建线路参数测试 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 |
| 25 | 线路 | 中洲26U3线检修；中洲26U4线检修 | 新建线路测参，220kV洲中26U3线陪停。 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 1 |
| 26 | 东洲变 | 中洲26U4线检修 | 保护（通信）通道联调，放定值，间隔更名 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2 |
| 27 | 兰房变 | 220千伏副母线检修；220千伏正母线检修；220千伏副母线压变检修；220千伏正母线压变检修 | - 扩建架空间隔2回、预留主变间隔1回、电缆出线间隔2回，新老母线对接安装； - 新增GIS设备耐压。 | 2024-12-25 | 2024-12-29 | 5 |
| 28 | 线路 | 扶兰2H23线检修 | 220kV扶兰2H23线5号塔分布式故障定位设备离线处理，4号塔大号侧B相耐张线夹发热处理。 | 2024-12-25 | 2024-12-27 | 3 |
| 29 | 线路 | 兰洋26K0线检修 | 线路测参（兰洋26K0线、国华至洋口线路） | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1 |